CAIETUL DE SARCINI reprezintă o descriere obiectivă a produselor, serviciilor sau a lucrărilor necesare beneficiarului cu referire la cerințele, prescripțiile și caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea în Caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

CAIET DE SARCINI

Ghid de completare

MODIFICAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 02 IUNIE 2015, PV NR. 32

IPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

_________________________se indică locul amplasării

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public din ____________________. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cea mai avantajoasă economic” și se desfășoară in conformitate cu actele normative în  vigoare.

2. TERMINOLOGIE

2.1. CIE - Comisia Internațională de Iluminat;

2.2. Beneficiar al serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul ei;

2.3. Sistem de iluminat public- ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcțional şi/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități /spectacol/sport/circulație/, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcții, instalații şi echipamente specifice, care cuprinde:

a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

c) posturi de transformare și cutii de distribuție aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control;

e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console şi accesorii.

2.4.Aparat/corp de iluminat -aparatul de iluminat ce servește la distribuția, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcționarea stabilă a surselor de lumină;

2.5. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnică;

2.6. Fișe tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica și luminotehnice (fotometria);

2.7.Factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând in condițiile specificate;

2.8. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

2.9. Iluminare medie (Em) -valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.10. Iluminare minimă(Emin) -valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.11.13.12.	Indice de creștere a pragului  prag  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilității provocate de orbirea fiziologică/ de disconfort de la aparatele de iluminat ale instalației de iluminat public;

2.12.14.13.	Raportul de continuitate (al iluminării părții carosabile a unui drum) de zona alăturată (SR) -– raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate în exteriorul marginilor carosabilului șoselei și iluminarea medie pe benzi situate în interiorul acestor margini;

2.13.  Lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

2.14.Luminanţă L – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului şi suprafața aparentă de emisie [cd.m-2];

2.15. Luminanță maximă Lmax – cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafață avută în vedere şi în direcția de desfășurare a traficului rutier;

2.16. Luminanță medie Lm –valoarea medie a luminanței pe suprafața de drum carosabil;

2.17. Luminanță minimă Lmin – cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul ;

2.18.Nivel de iluminare/nivel de luminanță – nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanței;

2.19.Uniformitate generală a luminanței Uo[L]- raportul dintre luminanța minimă şi luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

2.20.Uniformitate longitudinală (a luminanței suprafeței unei părți carosabile) Ul[L] – raportul între luminanța minimă şi luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul şi în direcția de desfășurare a traficului rutier.

2.21. Uniformitate generală a iluminării U0[E] -raportul dintre valoarea ce  mai scăzută și valoarea medie;

2.22. Punct de aprindere [PA] - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul deconectare/deconectare, protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.

3. ORGANIZATORUL PROCEDURII

3.1 Denumirea autorității contractante : ______________________________________________

3.2 Adresa: ____________________________________________________________________

3.3 Nr. telefon/fax: _________________________________________________________

3.4 E-mail _____________________________________________________________________

4.CONDȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

4.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnică și oferta financiară pentru: lucrări de implementare a măsurilor de EE – pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public -  _____________________________________indicați Beneficiarul.

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

5.1 Reabilitarea  și modernizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin:

Indicați volumul lucrărilor conform proiectului de execuție sau FormularulNr.1 din

Anexa 8

Cerințe: eficienta energetica si corespunderea normelor si standardelor.

- Achiziționarea şi montarea a ___ aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți, împărțite pe clase ale sistemului de iluminat  conform descrierii de mai jos.

- Implementarea unui sistem de automatizare încadrat în PA ____________________

- sau sistem de telegestiune pentru ____ corpuri de iluminat ______________indicați amplasarea

- Situația 1-clasa de iluminat ___ ;___buc. - corpuri de iluminat de tipul 1;

- Situația 2 - clasa de iluminat ___ ; ___ buc.- corpuri de iluminat de tipul 2;

- Situația 3- clasa de iluminat ___ ; ___ buc. -  corpuri de iluminat de tipul 3;

- Situația 4...

- Situația 5...

şi cuprinde furnizarea de corpuri de iluminat, brațe de prindere, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu specificațiile tehnice, precum şi montarea acestora pe stâlpi de beton alveolari sau centrifugați.

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situație prezentată și detaliată în prezenta documentație, însă se va ține cont de următoarele:

- Pentru iluminarea arterelor încadrate în clasa de iluminat____ ,  situația 1 puterea instalată va fi de maxim ___W;

- Pentru iluminarea arterelor încadrate în clasa de iluminat____ ,  situația 2 puterea instalată va fi de maxim ___W;

- Pentru iluminarea arterelor încadrate in clasa de iluminat____ ,  situația 3 puterea instalată va fi de maxim ___W;

- Pentru iluminarea ...

Daca este cazul, pentru sistemul de telegestiune se aplică un program de reducere a consumului și a fluxului luminos astfel:

- Ora aprindere IP-> ora 22.00, Iluminatul funcționează în clasa inițială ___100%;

- Ora 22.00 –> ora 23.00, Iluminatul funcționează cu o clasă inferioară ___ 75%;

- Ora 23.00 -> ora 5.00, Iluminatul funcționează cu 2 clase inferioare___ 40-50%;

- Ora 5.00 –> ora 6.00, Iluminatul funcționează cu o clasă inferioară ___ 75%;

- Ora 6.00 –> ora stingere, Iluminatul funcționează în clasa inițială___ 100%

Modelul de configurație și cerințele pentru ___ situații sunt descrise mai jos:

Profil transversal pentru fiecare situație din proiect.

Exemplu: unilateral ( introduceți profilul corespunzător)

Situația 1- clasa sistemului de iluminat ___: ___ buc. corpuri de iluminat de tipul 1

- Montare: unilateral/bilateral

- Distanța între stâlpi:

- Lățime carosabil:

- Retragere stâlp:

- Înălțimea montării aparat de iluminat :

- Lungime braț: minim 0.5m, maxim - nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiul de înclinarea brațului : maxim 15˚

- Unghiul de înclinarea brațului : maxim 15˚

- Tip carosabil: informativ: asfalt + beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07

- Factor de menținere:

Parametrii minimi solicitați pentru situația 1-clasa de iluminat _____

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | SR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Situația 2- clasa sistemului de iluminat ___: ___ buc. corpuri de iluminat de tipul 2

- Montare: unilateral / bilateral

- Distanța între stâlpi:

- Lățime carosabil:

- Retragere stâlp:

- Înălțimea montării aparat de iluminat :

- Lungime braț: minim 0.5m, maxim - nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiul de înclinarea brațului : maxim 15˚

- Unghiul de înclinarea brațului : maxim 15˚

- Tip carosabil: informativ asfalt + beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07

- Factor de menținere :

Parametrii minim solicitați pentru situația 2-clasa sistemului de iluminat ____

|  | Emed[lx] | Emin[lx] |
| --- | --- | --- |
| sit 2 |  |  |

Situația 3 ...

Cantitățile de lucrări, utilaj și manopera necesare sunt prezentate detaliat in Formularul Nr.1. Toate lucrările se vor executa în conformitate cu instrucțiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din normele și legile în vigoare la data execuției.

5.2.Prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal din __________________, se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripțiile naţionale şi internaționale în domeniu.

- limitarea impactului asupra mediului:

  - prin alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, produse alcătuite din materiale recuperabile;

  - reducerea consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor cu efect de seră (ex. CO2);

  - limitarea poluării luminoase, realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită;

  - atenția acordată durabilității produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere.

- realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregii comune, prin:

  - integrarea funcțiilor iluminatului public:

    - funcționalitate (satisfacerea nevoii de siguranță, securitate şi confort în mod corect);

    - eficientă energetica.

5.3Scopul contractului este de a realiza un sistem modern și eficient de iluminat public care să corespundă cerințelor și normelor naționale și internaționale, în paralel cu optimizarea consumurilor energetice. Prin acest contract se urmărește:

Garantarea dreptului cetățenilor din ______________ la un spațiu public de calitate;

Modernizarea sistemului de iluminat,  bazat pe utilizarea de  corpuri de iluminat performante care să asigure calitatea, garanția, eficiența energetică și exploatarea optimă a întregului sistem şi optimizarea consumului de energie electrică;

Garantarea indicatorilor de performanță luminotehnică calculați, urmare a lucrărilor de modernizare;

Asumarea și garantarea optimizării consumului de energie electrică;

Garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public.

Pentru întocmirea ofertei tehnice şi comerciale, ofertantul va avea în vedere următoarele activități :

- Calcul luminotehnic pentru configurațiile de căi de circulație martor (situațiile 1;2;3... din prezenta documentație);

- lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public existent,  care constau în achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat, brațelor de prindere şi conectarea lor la rețea prin cleme şi cablul de alimentare pentru ____ corpuri de iluminat;

- lucrări de reînnoire si extindere a rețelelor electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane, care constau in execuție lucrări de instalații electrice 0.4 KV.

- automatizarea SIP;

- implementarea unui sistem de telegestiune cu tehnologie de comunicație de tip deschis, fără fir pentru ____ aparate de iluminat (de tipul __), pe arterele principale, aflate _____________________________;

- demontarea celor ____ corpuri de iluminat existente.

6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier și pietonal, calculele luminotehnice  trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de protecție, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate  de conformitate;

- Un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. Obligatoriu aceasta va fi calculată de fiecare ofertant.

- Vor fi prezentate spre examinare:

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;2

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități;1

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse;1

- Certificate de garanție emise de producător;1

- Marcaj CE aplicat;2

- Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse în ofertă. Pentru verificarea calculelor luminotehnice de prezentat matricea de calcul în format „ldt” sau „ies”.2

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

2-    [aprobat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

- Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Mostrele funcționale pentru toate tipurile de aparate de iluminat cuprinse în ofertă se vor prezenta la cererea autorității contractante, după data deschiderii ofertelor, în maxim 48 ore. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și ofertate.

Neprezentarea mostrelor de corp de iluminat pentru fiecare din configurațiile cuprinse în ofertă duce la descalificarea ofertantului.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

6.1 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED de

tipul1, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale

  - Gradul de protecție a componentei optice IP 65;

  - Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 65;

  - Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune ,  dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED;

  - Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să asigure îndeplinirea parametrilor ceruți de clasa de iluminat atribuit obiectivului pentru care se solicită finanțare;1

  - Durata de viață minim 50000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial;

  - Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele de tip K pentru corpul de iluminat propus;

  - Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

  - Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere  de 0,90;

  - Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II;

  - Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K;

  - Protecție la descărcări atmosferice minim 4kV;

  - Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius;

  - Garanție producător minim 5 ani.

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

6.2 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat de tipul 2, folosite pentru iluminatul (indicați tipul clasa de iluminat al obiectivului)

Indicați cerințele tehnice minime din Anexa 4 la Apel si proiect in corespundere cu tipul corpului de iluminat

6.3 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat de tipul 3...

6.4 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: țeavă de oțel vopsita, având diametru minim ø42mm pentru aparate de iluminat cu greutăți mai mici sau egale cu 7kg si minim ø60mm pentru greutăți mai mari de 7 kilograme

- Dimensiuni: în funcție de geometria străzii , lungimea minimă a brațului pe orizontală 500mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15˚ față de planul orizontal

- Prinderea brațelor pe stâlpi se va face în brățări pereche,  cu șuruburi.

6.5 Cablu si conductori

Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea

- Conductor  - descriere conform cerințelor din proiect

- Tensiune nominala

- Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta): -

- Temperatura maxima admisibila pe conductor:

- Tensiunea de încercare:

6.6 Cleme de conexiune la rețea

Cerințe tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la rețea

- Clema de derivație cu dinți pentru iluminat public ______  pentru rețelele cu conductor torsadat si cleme de derivație______ pentru rețelele neizolate

6.7 Sistemul de telegestiune (daca este cazul)

Sistemul de telegestiune wireless al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda și controla  aparatele de tipul __, situate pe arterele principale, aflate de-a lungul___________________________(amplasarea).

Sistemul de telegestiune fără fir (wireless) al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda si controla de la distanta aparatele de iluminat, într-un mod facil, pentru a permite efectuarea de intervenții prompte in caz de defect, dar si reducerea costurilor aferente consumului de energie electrica si a mentenanței sistemului de iluminat public.

Parametri tehnici si funcționali:

- Funcții:

- transmiterea de la distanță a comenzilor utilizând tehnologie de ultima generație  pe baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis. Nu se acceptă tehnologii de comunicare aparținând unui singur producător („proprietary technology”), pentru care este necesară licență de utilizare/dezvoltare

- posibilitatea de accesare a aplicației web de către orice utilizator predefinit în sistem, de la orice terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) și protejarea conexiunii minim cu parolă și nume utilizator;

- afișarea informațiilor in interfața utilizator in limba romana;

- colectarea centralizata a datelor de la controlerele de grup utilizând rețele de date mobile (GPRS/GSM sau UMTS)  sau Ethernet

- reprezentarea grafica a fiecărui dispozitiv de control/aparat de iluminat si a stării acestuia, pe o harta, in funcție de coordonatele GPS ale sale;

- reprezentarea într-o structura arborescenta, logica, care sa conțină cel puțin următoarele nivele:

- nivel tara,

- nivel oraș cu zone aparținătoare,

- nivel localitate,

- nivel strada,

- nivel punct luminos

- modificarea automata a nivelului de focalizare (zoom) in funcție de nivelul de navigație ales (ex. strada, aparat de iluminat);

- pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform condițiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, ce pot fi modificate in interfața utilizator in orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după montarea aparatelor de iluminat;

- pornirea/oprirea aparatelor de iluminat in mod individual, cu ajutorul unei fotocelule integrate in fiecare aparat de iluminat, ce va controla funcționarea acestora in raport cu un nivel de iluminare prestabilit de utilizator in interfața, acesta putând fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie, prin intermediul interfeței utilizator. O astfel de funcție permite controlul aparatelor de iluminat in funcție de nivelul de iluminare locala, fără a periclita siguranța circulației si cu obținerea unor economii suplimentare de energie (ex: in parcuri se lasă întunericul mai devreme fata de o cale de circulație auto /pietonala situata in spatii deschise).

- reducerea/  creşterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montați pe oricare din aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate (inclusiv cele de zona) si pe baza cărora poate fi gestionat modul de funcționare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiași obiectiv, fără ca toate acestea sa fie conectate direct la același senzor. Totodată, un aparat de iluminat trebuie sa fie capabil sa răspundă la comanda transmisa de cel puțin 10 senzori configurați in interfața utilizator a sistemului de telegestiune, montați in zonele înconjurătoare ale acestuia. Senzorii pot fi diverși: de mișcare, de prezenta, de ploaie, etc.

- menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii absorbite;

- utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanentă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia, dacă pentru obținerea rezultatelor luminotehnice în teren este nevoie de un flux luminos intermediar fată de cel oferit de lămpile existente pe piață;

- modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fată de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condiții predefinite;

- funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la nivel de punct luminos la nivel de oraș și la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 5 minute; in interfața datele vor fi actualizate in maxim 30 minute);

- programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durata lunga, sărbători, etc;

- permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite, la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de telegestiune, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat arhitectural, iluminat festiv, etc). La cerere, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare).

- grupurile de lucru (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de funcționare, nu vor fi condiționate de apartenența la un anumit dispozitiv de control zonal sau de configurația rețelei de alimentare cu energie electrica;

- fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare şi 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână).

- interfața va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de funcționare diferite fată de restul anului, pentru fiecare grup de lucru in parte (ex: Paști, Crăciun, Zilele Orașului, etc.)

- cunoașterea de la distanță a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de grup,  disfuncționalități în funcționare;

- cunoașterea de la distanta a cel puțin următorilor a parametri electrici și de funcționare la nivel de aparat/corp de iluminat:

- putere electrică absorbită,

- tensiunea de alimentare,

- intensitatea curentului electric,

- cos ϕ,

- energie consumata la nivel de dispozitiv de control individual,

- numărul de ore de funcționare ale dispozitivului de control,

- numărul de ore de funcționare ale balastului /driver-ului aparatului de iluminat,

- starea şi calitatea comunicației existente între dispozitivul de control al aparatului de iluminat şi dispozitivul de control de grup,

- ultima pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat,

- starea in care se afla aparatul de iluminat – pornit/oprit/mod manual/mod automat,

- nivelul de iluminare măsurat de fotocelula integrata in aparatul de iluminat,

- interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la interval de 90 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 30 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator;

- in cazul unei avarii (întreruperea alimentarii cu energie electrica a dispozitivelor de control local si zonal ), sistemul de telegestiune trebui sa fie operațional in maximum 5 minute si sa transmită date in sistem in maxim 15 minute

- monitorizarea permanentă a sistemului și, la cerere,  transmiterea de rapoarte prin intermediul e-mail-urilor, către destinatarii predefiniți în sistem cu privire la cel puțin următoarele:

- energia consumată,

- modul de funcționare,

- erorile de funcționare,

- durata de funcționare a lămpilor;

- definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare sistem, configurare echipamente, configurare profiluri de funcționare, vizualizare rapoarte de funcționare, etc.);

- emiterea de rapoarte și posibilitatea de export a datelor cel puțin într-un format compatibil „excel” și „.pdf” , conform solicitărilor administratorului sistemului, pentru cel puțin următoarele :

- energia consumată,

- modul de funcționare,

- erorile de funcționare,

- durata de funcționare a lămpilor;

- sistemul de telegestiune va permite integrarea iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si a altor consumatori permanenți sau ocazionali, pentru aceștia trebuind sa poată fi controlata cel puțin oprirea si pornirea, după un program prestabilit si pe baza de comenzi manuale;

- deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an, sistemul de telegestiune trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat/ fiecărui dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de funcționare diferențiate a iluminatului festiv (ex. aparatul de iluminat public își reduce fluxul luminos la ora 23:00 la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de pe același stâlp/dispozitiv de control se stinge intre orele 24:00-5:00);

- dispozitiv de control va fi capabil sa controleze si sa monitorizeze consumul pentru sarcini de cel puțin 0W-1100W aferente acestuia, acestea putând fi consumuri cumulate ale aparatului de iluminat public + iluminat festiv sau ale proiectoarelor aferente iluminatului arhitectural;

- fiecare dispozitiv de control individual va fi capabil sa controleze funcționarea independenta a 3 sarcini diferite (3 aparate de iluminat/1 stâlp, 2 aparate element iluminat festiv/ 1 stâlp, aparat iluminat + semnalizare luminoasa rutiera + element iluminat festiv/1 stâlp)

- sistemul trebuie sa fie scalabil, sa permită adăugarea in viitor si a altor dispozitive de control /aparate de iluminat, fără costuri suplimentare înafara de componentele hardware si de conectare in rețeaua de telefonie mobila sau ethernet ale dispozitivelor de control zonale;

- sistemul trebuie sa permită conectarea ulterioara si a altor consumatori independenți, precum aparate de iluminat montate pe panouri solare, fără alte costuri înafara de componentele hardware;

B. Componente:

- Aplicație web gratuită, realizată în limba română, care să permită: afișarea grafică a punctelor luminoase și a  dispozitivelor de control zonale/ de grupuri pe o hartă în sistem GIS sau pe o hartă nepreferențiată; urmărirea în timp real a stării sistemului precum și consultarea datelor înregistrate de către sistem; configurarea dispozitivelor de control zonal și a dispozitivelor de control individual; configurarea sistemului pe o structura arborescentă, incluzând nivelurile: oraș, cartier, stradă, punct luminos;

- Dispozitive de control zonal/de grup, care transmit date către aplicația web folosind rețele de date mobile şi comunică cu dispozitivele de control individual, în conformitate cu normele pe care a fost dezvoltată respectiva tehnologie, în frecvente libere de licență. Fiecărui dispozitiv de control de grup îi vor putea fi alocate minim 100 de dispozitive de control individual.  Dispozitivul de control zonal va fi prevăzut cu memorie internă non-volatila pentru salvarea datelor proprii și a celor culese de la dispozitivele de control individual, în caz de întrerupere a comunicării cu aplicația web sau a întreruperii alimentării cu energie electrică;

- Dispozitive de control individual, care permit comanda și controlul independent al aparatelor de iluminat; controlează aparatul de iluminat conform profilurilor de funcționare definite la nivel de grup de funcționare; utilizează cel puțin protocolul de comunicare 1-10 V și DALI, astfel încât aparatele de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice care au incorporate aceste protocoale de comunicare, indiferent de producătorul lor; permit comanda printr-un contactor intern a aprinderii/stingerii, pentru a face posibilă și integrarea aparatelor de iluminat cu balast electromagnetic şi a balasturilor cu priza mediana (doua nivele/puteri de funcționare), ce pot fi comandate pentru reducerea fluxului luminos la pragul prestabilit; sunt prevăzute cu ieșire suplimentară pentru controlul alimentarii cu energie electrică (pornit/oprit) a aparatelor de iluminat festiv, a panourilor publicitare, etc; sunt prevăzute cu contor pentru înregistrarea consumului de energie electrică. Permit integrarea de dispozitive de comanda externa (ex: senzori de prezentă), prin intermediul unei intrări digitale sau analogice, pentru controlul individual sau în grup, a anumitor dispozitive de control din rețea, pe baza unei scheme de funcționare prestabilită, pentru anumite zone;

- Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare1

- Condiții privind conformitatea cu standardele relevante1

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;2

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități;2

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse;2

- Certificate de garanție emise de producător;1

- Marcaj CE aplicat.1

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

2-    [aprobat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

6.8 Cerinte tehnice impuse  pentru relizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menținere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de iluminat;

in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situațiilor 1;2;3... din prezenta documentație;

calculele luminotehnice se efectuează in conformitate cu prevederile standardului SR EN 13201;

calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat  CIE

valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situațiilor 1;2;3... din prezenta documentație;

6.9 Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice

6.9.1 Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia)1

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat

- Declarații/certificatul de conformitate de la  producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele in vigoare

- Certificat de garanție

- Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK și a caracteristicilor fotometrice  pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.1

1-    [modificat  prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

6.9.2 Componentele sistemului de telegestiune1

- Prospect tehnic/fisa de catalog in limba romana

- Declarație/certificat de conformitate producător

6.9.3 Program de calcul luminotehnic1

- Certificat prin care se dovedește ca programul utilizat respecta normele CIE Comisia Internațională de Iluminat  (in cazul  in care nu se utilizează un program neutru recunoscut de către CIE)

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentațiilor prezentate.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ

7.1  Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini la punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7fise tehnice semnate si stampilate, care sa conțină o coloana cu cerințele caietului de sarcini si o coloana cu caracteristicele echipa manetelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinească întocmai sau sa fie superioare celor solicitate. Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care sa reiasă cele declarate.

Ofertanții care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați.

7.2 Prezentarea calculelor luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate, pentru configurațiile de cai de circulație martor – situațiile 1;2;3... din prezenta documentație.

Descrierea soluțiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnice obținuți pe fiecare tip de strada (clasa de iluminat)  in urma reabilitării sistemului de iluminat, menționând-se aspectele calitative si cantitative.

Daca  parametrii luminotehnic1 al unei situații nu este îndeplinit oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

7.3 Evaluare energetica a soluției propuse pentru întreaga cantitate de aparate indicate in situațiile martor.

Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de cele ______  aparate/corpuri de iluminat indicate la situațiile descrise in acest document.

In calcul energiei se vor considera 3877 ore de funcționare,  se va tine cont de puterea   surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare si de profilul de reducere a consumului si fluxului luminos in cazul aplicării sistemului de telegestiune.

Eac [kWh] = {3877[h]  x  (N[buc]Pi aparat Situația 1[W]+ N[buc]Pi aparat Situația 2[W]+ N[buc]Pi aparat Situația 3 [W]+ ...+N[buc]Pi aparat Situația ultima [W])}/1000,

Unde:

Eac=energia activa consumata

Pi aparat=puterea instalata pe TIP de aparat propus pentru situația respectiva.

Pentru aparatele la care este aplicat sistemul de telegestiune  se va tine cont de profilele de reducere cerute in cadrul documentației. Se va detalia modalitatea de calcul a energie in urma aplicării lor.

Valoarea puterii electrice instalate a corpurilor de iluminat indicați cantitatea corpurilor de iluminat kW, se considera valoare de referință pentru calculul energiei electrice consumate de către sistemul de iluminat.

Ofertele in care cantitatea de  energie electrica consumata pentru cele _____corpuri de iluminat in condițiile de funcționare indicate, va fi mai mare decât valoare indicata, vor fi descalificate.

7.4 Prezentarea sistemului de telegestiune – modalitatea de implementare

8. Garantii solicitate:

- lucrări de constructii montaj: 2 ani;

- corpuri de iluminat de iluminat (inclusiv componenetele acestuia): 5 ani;1

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

9. Avize si acorduri

Ofertantul câștigător va avea obligația sa obțină avizele si acordurile  necesare potrivit legislației in vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziții publice.