ANEXA nr. 3

la Contractul de finanțare nr. _________ din ____________________
semnat între Fondul pentru Eficientă Energetică și ________________________________
DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

(Anexa nr. 4 din Regulament)

Instrucțiuni pentru solicitantul de finanțare:

Descrierea detaliată a proiectului trebuie să fie pregătită în conformitate cu Anexa 4 la  Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului (HG nr. 401 din 12 iunie 2012 / Monitorul Oficial nr. 126-129/448 din 22 iunie 2012). Capitolul 2.5 din Anexa 4 la Regulament (detaliile tehnice ale Proiectului) este capitolul principal care defineşte bunurile şi lucrările, şi stabileşte obligaţiile relevante Beneficiarului. Aceasta este baza pentru verificare de către Fond a implementării şi finalizării cu succes a lucrărilor de către Beneficiar. Prin urmare, toate informațiile furnizate în prezentul Capitol trebuie să fie exacte şi aplicate după cum este descris.   

Descrierea proiectului trebuie să fie suficient de clară şi să ofere cel puţin informaţiile cuprinse în șablonul prezentat în cele ce urmează. 

Cerinţa Apelului de Propuneri de proiecte nr. 1 - Sector public din Capitolul 3 solicită ca investițiile din domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile să se bazeze pe bunele practici aplicate la nivel internaţional şi soluțiile tehnice de succes. Având în vedere că această cerință nu este întotdeauna respectată în propunerile de proiect depuse la Fond, Anexa A din prezentul document ”specificaţii tehnice şi cerinţele minime obligatorii" redă cerințele minime obligatorii, specificațiile și soluțiile tehnice adecvate, conform bunelor practici aplicate la nivel internațional. Aceste specificaţii obligatorii (sau echivalente) trebuie să se regăsească în descrierea măsurilor propuse.  În cazul în care aplicarea anumitor cerințe minime nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, acest fapt trebuie explicat și vor fi descrise specificațiile soluțiilor alternative.  Fondul îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge aceste modificări. 

Descrierea măsurilor EE trebuie să fie suficient de clară și să prezinte cel puţin, specificațiile tehnice şi cerinţele minime, tehnologia şi lista lucrărilor principale. Exemple de descrieri tehnice sunt prezentate în Anexa B la prezentul document "exemple/recomandări ale descrierii tehnice a măsurilor".  Descrierile tehnice trebuie să fie ajustate la necesitățile specifice ale fiecărui  proiect în parte, însă acestea trebuie cel puţin să fie la fel de detaliate şi clare ca și în exemplele respective. 

Lipsa descrierii cerinţelor minime sau descrierea incompletă a lucrărilor va servi ca motiv de respingere a propunerii de proiect. 
2.5.  Detaliile tehnice ale proiectului
2.5.1 Obiectele proiectului (clădiri și alte facilități)
Instrucţiuni pentru Solicitant
· Acest capitol prezintă detalii despre clădiri, secţiuni de clădiri şi alte instalații inginerești aferente (de exemplu: străzile pentru iluminatul stradal, etc.) unde proiectul va fi implementat.  Unitățile de clădiri din aceeaşi locaţie în care nu va exista nicio intervenţie pot fi omise din Descriere. 

· Clădirile sau secțiunile de clădiri pot fi prezentate drept un Obiect ”complex de construcții" (cu dimensiuni agregate) sau drept Obiecte separate. Vă rugăm să consultați documentul ”Metodologia simplificată pentru utilizare de către Fond pentru calcularea perioadei de rambursare și evaluarea costului propus de investiție pentru proiectele din cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.1 - Sector public, Capitolul 2.2.4 care prezintă linii directorii pentru definirea Obiectelor. Vă rugăm să excludeți părțile din următorul șablon, care nu sunt relevante proiectului.
Clădiri
A) Diagrama schematică a clădirii (clădirilor) sau a complexului de clădiri
[Vă rugăm să introduceţi un desen de bază, o schiță, sau o fotografie Google-earth clară cu indicarea unităților de clădiri (O1, O2...)]
Proiectul va fi implementat în următoarele unităţi de construcții:

B) Descrierea scurtă a Obiectelor
O1: Obiectul 1 (Clădire)
	Codul
	O1
	Denumirea clădirii
	

	Anul de construcție
	
	Anul ultimei renovări majore [vă rugăm să specificaţi lucrările]
	

	Condiţii generale (proaste, acceptabile, bune)
	
	Utilizarea clădirii
	

	Suprafața totală brută (m²) (dimensiuni din exterior)
	
	Suprafața totală netă încălzită / cu aer condiţionat (m²) (dimensiuni din interior) *
	

	Volumul brut total (m³) (dimensiuni din exterior)
	
	Suprafața totală netă încălzită / cu aer condiţionat (m²) (dimensiuni din interior)*
	


*Notă: spaţiile mici neîncălzite, cu suprafața de 10% sau mai mică din suprafața încălzită (de exemplu: toalete) pot fi considerate drept parte a spaţiilor încălzite. 
Comentarii suplimentare :
........

O1: Obiectul 2 (Clădire)
....................
Oxx: Obiectul xx (alte tipuri de facilități …vă rugăm să specificați)
[Fiecare facilitate, alta decât clădire, trebuie să fie descrisă în mod adecvat cu prezentarea dimensiunilor de bază (kW, numărul de unități, lungimile etc., după caz). 
	Codul
	Oxx
	Denumirea Facilității 
	

	Anul de construcție
	
	Anul ultimei renovări majore [vă rugăm să specificaţi lucrările]
	

	Descrierea
	

	Dimensiunile de bază
	


..................

2.5.2 Descrierea măsurilor de bază EE/SER
(Măsurile care produc economii directe de energie, vezi Anexa 4 la Apelul de propuneri de proiecte nr.1 - Sector public)
Șablonul pentru măsurile EE în anvelopa clădirii
	Măsura EE nr.1 (EE1)
	Denumirea/Descrierea scurtă [Izolația peretelui exterior cu ... mm [.....material]] 

	Descrierea măsurii / tehnologiei de implementare
[Vă rugăm să consultaţi Anexa B cu exemple şi să ajustați descrierea aici sau să elaborați o descriere adecvată pentru cazul cu acelaşi nivel de analiză, după cum este prezentat în Anexa B]

	Informații/comentarii adiționale (dacă există)
......

	Suprafața de aplicare/cantitățile/costurile (pentru anvelopa clădirii):

[Vă rugăm să descrieți aici în care părți ale clădirii (clădirilor) va fi aplicată această măsură EE şi să indicați următoarele date:]    

	Clădirea în care va fi aplicată  măsura
	Codul obiectului (conform secțiunii 2.5.1)
	Cantitatea [m2]
	Comentarii

	
	
	
	

	
	
	
	

	CANTITATEA TOTALĂ [m2]
	
	Cantitățile prevăzute la m2 din lucrările nete finisate ale acestei măsuri. Dimensiunile sunt măsurate din partea în care măsura va fi implementată (spre exemplu: dimensiunile exterioare pentru izolația exterioară sau dimensiunile interne pentru izolația internă). 

	Prețul unitar, inclusiv TVA [Lei/m2]
	
	Prețul unitar se referă la 1 m2 din lucrările nete finisate inclusiv pregătirea locului, materialele, manopera, alte costuri și TVA

	Costul total al măsurii [Lei]
	
	Cifra trebuie să fie compatibilă cu devizul de cheltuieli (Anexa nr. 4 la  Contractul de grant)


Șablonul pentru alte măsuri EE sau SER
Măsura 

	[EE] [SER] nr. xx (EExx of SERxx)
	Denumirea/Descriere scurtă: 

	Descrierea măsurii / tehnologiei de implementare
[Vă rugăm să consultaţi Anexa B cu exemple şi să ajustați descrierea aici sau să elaborați o descriere adecvată pentru cazul cu acelaşi nivel de analiză, după cum este prezentat în Anexa B]

	Informații/comentarii adiționale (dacă există)
......

	Domeniul de aplicare:

[Vă rugăm să specificați în care obiecte ale proiectului (vezi secțiunea 2.5.1 pentru Codurile Obiectului), măsura va fi aplicată]

	Cantitățile/costurile

	Descrierea unității
	Unitatea
	Cantitatea
	Prețul unitar [Lei/unit]
	Costul total[Lei]
	Comentarii

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costul total al măsurii, inclusiv TVA  [Lei]
	
	Vezi comentariile din șablonul precedent pentru clădiri 


2.5.3 Descrierea măsurilor asociate renovării
(Măsurile care nu produc economii directe de energie, însă însoţesc măsurile EE şi SER pentru majorarea siguranţei și funcţionalității operaţionale; vezi Anexa 4 la Apelul de propuneri de proiecte nr.1 - Sector public)

	Măsura de renovare nr. 01 (RM 01)
	Denumirea/descrierea scurtă: 

	Descrierea măsurii / tehnologiei de implementare
[Vă rugăm să elaborați o descriere cu acelaşi nivel de detaliere după cum este prezentat pentru măsurile de bază]



	Informațiile/comentariile adiționale (dacă există)
......

	Domeniu de aplicare:

[Vă rugăm să specificați în care obiecte ale proiectului (vezi secțiunea 2.5.1 pentru Codurile Obiectului), măsura va fi aplicată]

	Cantitățile/costurile

	Descrierea unității
	Unitatea
	Cantitatea
	Prețul unitar [Lei/unit]
	Costul total[Lei]
	Comentarii

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costul total al măsurii, inclusiv TVA [Lei]
	
	Vezi comentariile din șablonul precedent pentru clădiri  


2.5.4 Descrierea măsurilor aferente sistemului de management energetic
(vezi Anexa 4 la Apelul de propuneri de proiecte nr.1 - Sector public)

	Măsura de management energetic nr. 01 (EM 1)
	Denumirea/descrierea scurtă: 

	Descrierea măsurii / tehnologiei de implementare
[Vă rugăm să elaborați o descriere cu acelaşi nivel de detaliere după cum este prezentat pentru măsurile de bază]



	Informații/comentarii adiționale (dacă există)
......

	Domeniu de aplicare:

[Vă rugăm să specificați în care obiecte ale proiectului (vezi secțiunea 2.5.1 pentru Codurile Obiectului), măsura va fi aplicată]

	Cantitățile/costurile

	Descrierea unității
	Unitatea
	Cantitatea
	Prețul unitar [Lei/unit]
	Costul total [Lei]
	Comentarii

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costul total al măsurii, inclusiv TVA [Lei]
	
	Vezi comentariile din șablonul precedent pentru clădiri  


2.5.5. Descrierea activităților de asistență tehnică (care sunt parte a costului proiectului)  

(vezi Anexa 4 la Apelul de propuneri de proiecte nr.1 - Sector public)

Asistența Tehnică poate conține Raportul de audit energetic, serviciile pentru lucrări de proiectare, serviciile de supraveghere, precum și alte servicii specializate (în caz dacă sunt necesare și justificate).
	Asistența tehnică 
	

	Codul
	Descriere
	Costul Total [Lei]
	Comentarii/ Justificarea

	AT1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Costul total, inclusiv TVA [Lei]
	
	


2.5.6. Sumarul măsurilor
	Codul măsurii
	Descrierea scurtă
	Costul total [Lei]
	Comentarii

	A) Măsurile EE/SER de bază

	EE1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Sub-total A (măsurile EE/SER de bază)
	
	

	B) Măsurile aferente renovării 

	MR1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Sub-total B (măsurile de renovare)
	
	

	C) Măsurile aferente sistemului de management energetic

	ME1
	
	
	

	
	
	
	

	Sub-total C (măsurile ME)
	
	

	D) Asistența tehnică

	AT1
	Raportul de audit energetic
	
	

	
	
	
	

	Subtotal D (TA)
	
	

	 GENERAL TOTAL (costul total al proiectului)
	
	


Anexa A: Specificațiile și cerințele tehnice minime obligatorii
Această Anexă A la Anexa 3 prezintă cerințele și specificațiile tehnice minime aferente măsurilor de bază care trebuie să fie respectate de toate proiectele finanțate de către Fond.  Alte specificaţii pot fi utilizate cu condiția obținereii aceloraşi rezultate sau a rezultatelor superioare. 

Adițional, sunt oferite o serie de recomandări care nu au statut obligatoriu.  
Devierile de la specificațiile și cerințele minime care produc rezultate inferioare trebuie să fie bine justificate, cu explicarea motivelor din care specificațiile sugerate nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic.  Fondul este în drept să accepte sau să respingă aceste devieri.
Următoarele specificaţii se referă la proiectele care urmează să fie finanţate de către Fond şi în nici un caz nu au menirea de a modifica sau înlocui normele, regulamentele și standardele oficiale relevante.

A1. Specificațiile minime pentru materialelor termoizolante 
Cerința generală: Proiectantul și constructorul trebuie să asigure faptul că clădirea poate suporta încărcături adiționale fără nici-un risc de probleme structurale.
Simboluri: EPS: Polistiren expandat; XPS: Polistiren extrudat; MW: Vată minerală; G-Sort: beton cu polistiren 

	Domeniu de aplicare
	EPS
	XPS
	MW
	G-Sort

	A1.1 Izolarea termică a pereților exteriori care nu se află în contact cu pământul sau cu suprafețele de umiditate acumulată

	Aplicarea
	Da
	Da
	Da
	Nu

	Densitatea
	15 kg/m3 (GOST EN 1602 sau mai bine
	26 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	75 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	

	Conductivitatea termică declarată
	0.038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	0.035 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	

	Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii
	70 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine
	200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine
	50 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine
	

	Clasa incendiară (stins de sine stătător)
	Clasa  E (SM SR ΕΝ 13501-1+A1) sau mai bine
	clasa E (SM SR ΕΝ 13501-1+A1) sau mai bine
	Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)
	

	A1.2 Izolarea termică a pereților exteriori pentru elementele în contact cu solul şi zonele cu umiditate acumulată

	Aplicarea
	Nu
	Da
	Nu
	Nu

	Specificații
	La fel ca și mai sus A1.1 pentru XPS

	A1.3 Izolarea termică a acoperișului (externă) - de tip plat cu un strat impermeabil deasupra izolaţiei

	Aplicarea
	Da
	Da
	Da
	Da

	Densitatea
	30 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	35 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	130 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	200 kg/m3 (NCM E.04.01 - 2006) sau mai bine

	Conductivitatea termică 
	0.037 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	0.035 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	0.07W/mk (NCM E.04.01 - 2006) sau mai bine

	Valoare declarată a stresului de compresiune la deformări de 10% a grosimii
	150 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine (depinde de greutățile acoperișului)
	300 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine (depinde de greutățile acoperișului)
	45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine
	500 kPa (NCM E.04.01-2006) sau mai bine

	Clasa incendiară (stins de sine stătător)
	 clasa E (SM SR ΕΝ 13501-1+A1) sau mai bine
	clasa E (ΕSM SR EΝ 13501-1+A1) sau mai bine
	Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)
	Clasa E (NCM E.03.02-2001)

	A1.4 Izolarea termică a acoperișului – de tip piramidal, pereți, pardoseli, plafoane ale spațiilor neîncălzite

	Aplicarea
	Nu
	Nu
	Da 
	Nu 

	Densitatea
	
	
	35 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine
	

	Conductivitatea termică 
	
	
	0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine
	

	Valoare declarată a stresului de compresiune la deformări de 10% a grosimii
	
	
	25 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine (în special pentru suprafețele utilizate intens, poate fi necesar de majorat densitatea materialului )
	

	Clasa incendiară  (stins de sine stătător)
	
	
	Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)
	


A2. Ferestre/uși
Cerințe generale:

· Ferestrele și ușile trebuie să aibă mecanisme de deschidere pentru a se deschide în modsimilar cu ferestrele/ușile care sunt înlocuite, cu excepţia cazului în care proiectantul specifică deschiderile în mod diferit. Toate ferestrele și ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare şi mânere; Ventilarea adecvată trebuie asigurată în toate spațiile.
Valoarea-U totală a ferestrelor/ușilor inclusiv ramelor trebuie să fie maxim de:

· 1,7 W/(m²/K) pentru ferestre;
· 2,2 W/(m²/K) pentru uși.

Recomandare: Se recomandă de selectat ferestre /uși cu o valoare-U mai joasă (însă nu este obligatoriu).
A2.1: Calitatea minimă a ramelor PVC 

· Rame PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punţi termice.

· Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A] adică:

· grosimea feţelor văzute din perimetrul profilului din exterior şi interior: ≥ 2,8 mm;
· grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): ≥2,5 mm;
· grosimea pereților interiori de separare: ≥ 2,0 mm.

A2.2: Cerința minimă pentru rame din aluminiu

· Realizate din profil de aluminiu cu vopsire în câmp electrostatic cu divizare termică de minim 12 mm 
Recomandare: se recomandă o divizare termică mai groasă (însă nu este obligatoriu).
A2.3: Cerința minimă pentru suprafețele de sticlă   

· Sticlă dublă cu o distanță minimă de 16 mm [4-16-4] realizat din o singură sticlă cu protecție, de emisivitate joasă.
Recomandare: Se recomandă umplerea cu gaz de argon sau gaz similar (însă nu este obligatoriu).
A3. Iluminarea Clădirii
A3.1 Iluminarea interioară
· Măsurile trebuie să corespundă  SR EN 12464-1;

· Electronic controlat cu tuburi fluorescente T5 (16 mm) cu dispozitive reflectorizante (dacă este necesar);
· Lămpi de halogen cu corpuri reflectoare (dacă este necesar);
· Lămpi LED cu dispozitive reflectoare (dacă este necesar);
· ..........

Recomandările pentru această măsură (însă nu este obligatoriu):
· Detector de mişcare (pentru aprindere/stingere automată);

· Schimbarea lanternelor cu elemente de control de pornire (starter) cu lanterne dotate cu utilaj de control electronic; 

· Utilaj de reglare a puterii (după caz, conform intensității necesare de iluminare).
A3.2 Iluminarea clădirii din exterior
· ....................

· Lămpi de halogen cu corpuri reflectoare (dacă este necesar);
· Lămpi LED cu dispozitive reflectoare (dacă este necesar).
Recomandări (însă nu sunt obligatorii): 

· Schimbarea lanternelor cu elemente de control de pornire (starter) cu lanterne dotate cu utilaj de control electronic; 

· Senzori de timp / celulă fotoelectrică /mișcare (control automatic al pornirii/opririi) după caz.
A4. Cazan/arzătoare
Cerința generală: Beneficiarul trebuie să confirme în descrerea tehnică, existența spaţiului / localului disponibil pentru instalarea cazanului precum si pentru depozitarea biomasei (după caz).
A4.1 Cazan pe gaz natural
· Cazane în condensație cu o eficiență înaltă cu arzătoare modulare;
· Perioada minimă de garanție de 3 ani.
A4.2 Cazan pe biomasă pentru paie 
· Durata de funcționare a cazanului de cel puțin 10 ani;

· Eficiența cazanului de cel puţin 80%;

· Regimul de funcționare al cazanului automatizat sau automatizat și manual;

· Perioada minimă de garanție de 3 ani.
A4.3. Cazan pe biomasă pentru brichete/peleți
· Durata de viaţă a cazanului de cel puţin 10 ani;

· Eficiența cazanului de cel puţin 85%;

· Camera de ardere a cazanului este fabricată din oţel;

· Regimul de funcționare a cazanului este automatizat sau mixt (automatizat și manual);

Minim 3 ani garanție.

Anexa B: Exemple/Recomandări în privința descrierii tehnice a măsurilor 
Descrierea fiecărei măsuri trebuie să conțină cel puţin tehnologia, cerințele și specificaţiile tehnice minime şi principalele lucrări.

Exemplul 1.
	Măsura EE nr. xx (EExx)
	Izolația peretelui exterior cu o grăsime de 100 mm cu EPS (și XPS la partea cea de mai jos)

	Descrierea măsurii/tehnologiei de implementare
Un sistem extern de izolare termică de tip "compact" trebuie să fie aplicat pe suprafeţele verticale opace ale clădirii (clădirilor), compus cel puțin din următoarele elemente:

· adeziv specific pentru lipirea panourilor de izolare termică pe pereţi;

· izolarea termică din plăci XPS aplicabile pe părţile peretelui ataşat de la sol în sus la 2m înălțime și EPS pentru restul peretelui;

· dibluri speciale pentru fixarea mecanică a plăcilor de izolaţie pe perete;

· unul sau două straturi de protecţie (masă din grund sau spatulă făcută din mortar adeziv) din care cel puțin unul conține o masă din fibro-sticlă sau plasă metalică de armare;

· ipsos de finisare şi culoare (dacă tencuiala nu este colorată în prealabil);

· bara fundamentului (spre exemplu profilul de bază din aliaj de aluminiu) pentru sprijinirea şi alinierea plăcilor de izolație cu distanțier de aliniere și componente de absorbție de expansiune;

· piese şi profile speciale, precum profiluri de margine de picurare pentru asigurarea protecţiei marginilor orizontale şi evitării scurgerii apei pe intradosul elementelor de fațadă precum ferestrele.

Specificațiile tehnice minime
· EPS: Grosimea 10 cm; Densitatea 15 kg/m3 [GOST EN 1602] sau mai bine; Conductivitatea termică 0.038 W/mk [SM SR EN 12667] sau mai bine; Valoare declarată a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 70 kPa [SM GOST R EN 826] sau mai bine; Clasificarea în caz de incendiu (stins de sine stătător) clasa E (SM SR ΕΝ 13501-1+A1) sau mai bine.
· XPS: Grosimea 10 cm; Densitatea 26 kg/m3 [GOST EN 1602] sau mai bine; Conductivitatea termică 0.035 W/mk [SM SR EN 12667] sau mai bine; Valoare declarată a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200 kPa [SM GOST R EN 826] sau mai bine;  Clasificarea în caz de incendiu (stins de sine stătător) clasa E (SM SR ΕΝ 13501-1+A1) sau mai bine.
· Izolarea intradosului ferestrelor/ușilor: Dacă fereastra nu este la același nivel cu peretele exterior, intradosul va fi izolat cu același material de izolare ca și peretele ajustat cu grosimi de cel puțin 3cm.      

· Toate materiale şi componentele, inclusiv plăcile de izolare, materiale adezive, tencuielile, vopsirile etc. trebuie să fie adecvate pentru utilizarea în sisteme de termoizolații exterioare și pentru a fi expuse la cele mai extreme condiţii meteorologice din locaţia clădirii. Toate părţile metalice trebuie să fie fabricate în special pentru utilizarea în sisteme de izolare termică exterioară şi aplicate conform instrucţiunilor fabricantului pentru a preveni coroziunea. 

· Toate colţurile vor fi întărite cu profile de colţ speciale și două straturi de plasă; Marginile orizontale în partea superioară a ferestrelor/ușilor și a altor intradosuri ale clădirii vor fi consolidate cu un profil special de picurare pe margine pentru prevenirea pătrunderii apei în intrados. 

· O atenţie deosebită va fi acordată detaliilor cu privire la canale de ventilare pentru evitarea închiderii acestora în timpul implementării izolaţiei.

Principalele lucrări
Contractorul trebuie să livreze un sistem complet terminat de izolare termică exterioară cu proprietăţile de izolare termică, rezistenţă mecanică, calitatea, durabilitatea, siguranța, rezistența la foc, protecţia mediului, aspectul estetic corespunzător şi fără crăpături, defecte şi probleme de umiditate. Contractorul trebuie cel puţin să efectueze:

· Pregătirea spaţiului, instalarea tuturor construcţiilor auxiliare necesare (schele, etc.) şi preluarea tuturor măsurilor necesare de siguranță;

· Eliminarea cablurilor, unităţilor externe de la sistemele de condiționare a aerului, conductelor de drenaj etc. şi reinstalarea acestora sau înlocuirea lor  cu piese noi la încheierea lucrărilor;

· Pregătirea pereților: verificarea pereților, eliminarea pieselor instabile şi fixarea lor;

· Aplicarea straturilor succesive de izolare în conformitate cu specificațiile tehnice, instrucţiunile producătorului și practicilor bune inginerești;

· Instalarea barelor de susținere din aluminiu la colțurile orizontale de acoperiş şi alte elemente de la marginea superioară a izolaţiei termice de tip¬ pentru prevenirea pătrunderii apei în straturile de izolare (dacă acestea nu sunt deja protejate de către mijloace);
· Izolarea rosturilor dintre unitățile de construcție ajustate, prevenirea circulaţiei  aerului şi protecția de  ploaie (după caz);
· Eliminarea tuturor construcţiilor auxiliare, curățirea spațiului și transportarea reziduurilor la o zonă legală de depozitare.


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



	Măsura EE nr. xx (EExx)
	Înlocuirea ferestrelor vechi cu cele din PVC/sticlă dublă /cu emisivitate scăzută

	Descrierea măsurii/tehnologiei de implementare
Ferestrele noi cu sticlă dublă vor înlocui ferestrele vechi cu rame din lemn. 
Specificațiile tehnice minime:
· Rama: Rama PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punţi termice. Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A] adică: grosimea feţelor văzute din perimetrul profilului de la exterior şi interior: ≥ 2,8 mm; grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): ≥2,5 mm; grosimea pereților interiori de separare: ≥ 2,0 mm.
· Sticla: Sticlă dublă cu minimum 16 mm despărțitură [4-16 - 4] cu o sticlă produsă cu o protecție joasă a emisivității.

· Valoarea-U Maximă totală ....]  W/(m²/K) pentru ferestre
· Deschiderea: la fel ca și în cazul ferestrelor înlocuite [sau după cum este specificat în proiect]. Toate ferestrele și ușile, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare şi mânere. Ventilarea adecvată trebuie asigurată în toate spațiile. 

Principalele lucrări: 
Contractorul trebuie să livreze ferestrele complet asamblate și finisate din interior şi din exterior cu anumite proprietăţi de izolare termică, rezistenţă mecanică, calitate, durabilitate, siguranță, rezistență la incendiu, protecţia mediului, aspectul estetic corespunzător şi fără fisuri, lacune şi defecte. 

Contractorul este responsabil pentru finisarea joncțiunilor dintre ferestre și pereţi/izolația termică din interiorul și exteriorul spațiului. 

Contractorul trebuie cel puţin să:

· Pregătească spaţiul, instaleze toate construcțiile auxiliare necesare (schele, etc. ) şi să întreprindă toate măsurile necesare de siguranță;

· Elimine ferestrele și să transporte deșeurile la o locație legală de depozitare;

· Pregătească pereții în jurul ferestrelor, elimine piesele instabile şi să le fixeze;

· Instaleze ferestrele noi; 
· Instaleze barele de susținere din aluminiu la colțul exterior orizontal la marginea de jos a ferestrei de tipul ¬ pentru prevenirea pătrunderii apei în straturile de izolare de mai jos;

· Instaleze barele de susținere din PVC la marginea de jos orizontale interne a ferestrei (după caz);

· Finiseze joncțiunile şi să le vopsească pe ambele părţi (internă şi externă);

· Elimine toate construcţiile auxiliare şi să curățe spaţiul.


[image: image4.png]


[image: image5.emf]
[image: image6.png]Plaster

Drainage point Final cover

Thermal insulation

“— Light concrete for slopes

Waterproof layer

\ Concrete flat roof




[image: image7.jpg]exergia



Elaborat cu suportul proiectului AT pentru implementarea PSPS "Asistență pentru reforma 
sectorului energetic", proiect implementat de către Consorțiul EXERGIA S.A 


